Project		xx

SECIFICATIE – CLEANROOM

POS.		BESCHRIJVING			HOEVEELHEID	EENHEID		STUKPRIJS   TOTAALPRIJS

01.01		CLEANROOMPOORTEN

01.01.0010	HOGE SNELHEID ROLPOORT

Toonaangevend product: EFAFLEX Type „EFA-SRT® CR Efficient“

Fabrikant: 0,000 x 0,000 mm

Productie, levering en installatie van:

Rolpoort met flexibel gordijn en lage luchtdoorlatendheid voor continu industrieel gebruik in cleanrooms en schone ruimtes met beperkte ruimte en lage tot gemiddelde GMP-eisen.

Het poortsysteem ‘EFA-SRT® CR Efficient’ is TÜV SÜD-gecertificeerd voor gebruik in geclassificeerde ruimtes tot ISO-klasse 6 (volgens DIN ISO 14644) voor deeltjesgroottes >= 0,1 µm. Dit resulteert in luchtdrukverschillen tot 30 Pa met een luchtverlies tot 40 m³/h (afhankelijk van de grootte en de installatiezijde).
Alle zichtbare delen van de zelfdragende, zelfstandige poortconstructie zijn gemaakt van gepoedercoat staal, met een keuze uit kleuren volgens RAL. Bijzonder smalle kozijnen (75x100 mm) en lage lateiafmetingen (min. 380 mm) maken een bijzonder ruimtebesparende installatie mogelijk.

Het poortsysteem is standaard ontworpen met een afdekking van 15°.

De aandrijving (elektromotor met geïntegreerde tandwielkast, rem en absolute encoder, beschermingsklasse IP55) is axiaal gekoppeld aan de wikkelas; deze wordt aangestuurd door een microprocessorbesturing en frequentieomvormer. Alle besturingscomponenten, inclusief het membraantoetsenbord (OPEN-STOP-SLUITEN) en het informatiedisplay, zijn ondergebracht in een polycarbonaat behuizing van 220 x 565 x 200 mm met beschermingsklasse IP 65 naast de poort.

Door de aanwezigheid van een absolute encoder is handmatige of automatische synchronisatie na het voor het eerst inschakelen van het systeem of na een stroomstoring niet meer nodig.

Het poortblad (gordijn) bestaat uit 2 mm dik, PVC-gecoat flexibel polyesterweefsel (FDA-conform, antistatisch, siliconenvrij), dat op een horizontaal gemonteerde, gegalvaniseerde as wordt opgerold en afgerold.

Gordijnkleur: papyruswit vergelijkbaar met RAL 9018, lichtgrijs vergelijkbaar met RAL 7035, signaalgrijs vergelijkbaar met RAL 7004.

Veiligheidsknoppen aan de linker- en rechterkant van het poortdoek houden het in de geleider (de frames).

De leveringsomvang omvat een in het poortkozijn geïntegreerde eenrichtingslichtbarrière en een zelfcontrolerende elektrische veiligheidscontactlijst volgens DIN EN12453. Het signaal van de contactlijst wordt via een draadloze radioverbinding doorgegeven. Een noodstopschakelaar is standaard in de schakelkast ingebouwd.

Noodopening van de poort, bijvoorbeeld bij stroomuitval, is mogelijk vanaf de installatiezijde met behulp van een meegeleverde handslinger.

Alle voorschriften volgens DIN EN 13241-1 worden nageleefd.

OPENINGSSNELHEID: ca. 0,8 m/sec.

MAX. POORTBLADSNELHEID: tot ca. 1,0 m/sec.

(afhankelijk van de poortgrootte)

SLUITSNELHEID: ca. 0,5 m/sec.

Aansluiting ter plaatse op 230 V / 50-60 Hz. Zekeringbeveiliging 16 A.

Met functionele test en inbedrijfstelling voor vrije opening (max. B x H = 3.000 x 3.500 mm):
Breedte = ............... mm x Hoogte = ............... mm

Fabriekscertificaat:
EFAFLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG
www.efaflex.com

Aangeboden product::

EFAFLEX type „EFA-SRT® CR Efficient“

(specificatie van de inschrijver)		1,000	stukken		…………………	…………………

01.01.0020	Alternatieve gordijnsoorten:

2 mm PVC-gecoat polyesterweefsel

In overeenstemming met FDA-paragrafen

175.300, 178.2010 en 178.3740 voor het

vervoer van droge levensmiddelen in de

kleuren:

•    blauw, vergelijkbaar met RAL 5002, antistatisch, siliconenvrij

•    oranje, vergelijkbaar met RAL 2008, niet-antistatisch, siliconenvrij

•    rood, vergelijkbaar met RAL 3002, niet-antistatisch, siliconenvrij

•    geel, vergelijkbaar met RAL 1021, niet-antistatisch, siliconenvrij										1,000	stukken		…………………	…………………

01.01.0030	Weergavevenster:

Gordijnontwerp met kijkvenster

(met horizontale en verticale lasnaden als gevolg van het productieproces)

Hoogte van het kijkvenster vrij te kiezen													1,000	stukken		…………………	…………………

01.01.0040	Alternatieve volledige afdekking 45°:

Voor aandrijving en as

1,000	stukken		…………………	…………………

01.01.0050	Alternatieve volledige afdekking over 90°:

In rechte uitvoering voor aandrijving en as

1,000	stukken		…………………	…………………

01.01.0060	Infrarood aanwezigheidsdetector:

Met actieve detectie van bewegende EN

stationaire objecten.

Voor persoonlijke en poortbeveiliging.

Verschillende uitvoeringen:

•    Boven het poortsysteem aan de muur.

Kleur: zwart of wit.															1,000	stukken		…………………	…………………

01.01.0070	Contactloze pulsgenerator:

Type ‘Magic Switch Chroma’

Verschillende uitvoeringen:

•    Opbouw op de muur

met een inbouwdiepte van 20 mm

•    Inbouw op de muur

met een inbouwdiepte van 7 mm														1,000	stukken		…………………	…………………

01.01.0080	Drukknoppen geschikt voor cleanrooms:

Drukknop TYPE Jung LS 990 in

verschillende uitvoeringen															1,000	stukken		…………………	…………………

01.01.0090	Verkeerslichtdisplays:

LED-CR, rood/groen

Verschillende uitvoeringen:

•    Inbouw, incl. inbouwdoos voor wandmontage												1,000	stukken		…………………	…………………

01.01.0100	Onafhankelijke stroomvoorziening UPS-EDO-CR:

in aparte schakelkast (380x600x210)

met stekkerverbinding, 230 volt / 50 Hz

ontworpen voor ten minste één volledige

poortbeweging (openen of sluiten) bij verminderde

loopsnelheid (beschikbaarheid: max. 1 uur)

Continue omgevingstemperatuur tot max. 25 °C

Optioneel: drukknop voor de tegenoverliggende zijde, inbouw of opbouw										1,000	stukken		…………………	…………………

01.01.0110	Onafhankelijke stroomvoorziening UPS-ADO:

In aparte schakelkast (380x600x210 mm)

Klaar om aan te sluiten, ontworpen voor 230 V wisselspanning,

voor ten minste tien volledige poortcycli bij normale

loopsnelheid (beschikbaarheid met actieve UPS:

max. 1 uur), continue omgevingstemperatuur max. +25 °C

Standaard kabellengte naar poortbesturing max. 5 m

Optioneel: drukknop voor de tegenoverliggende zijde, inbouw of opbouw									1,000	stukken		…………………	…………………

01.01.0120	GVM-besturingsuitbreiding:

Wederzijdse vergrendeling van twee

EFAFLEX-snelrolpoorten incl. bekabeling

tot max. 5 m bij kabelgeleiding ter plaatse													1,000	stukken		…………………	…………………

01.01.0130	Besturingsuitbreiding voor transportbandtechnologie:

Aparte aansluitruimte in standaard schakelkast

Voor de volgende in- en uitgangen:

Ingangen: Impuls open, impuls gesloten, noodstop, vergrendeling

Impulsgenerator

Uitgangen: Potentiaalvrij signaal poort open, poort gesloten,

potentiaalvrij signaal gereed/storing

(uitgangen toewijsbaar met max. 24 volt DC)												1,000	stukken		…………………	…………………

01.01		CLEAN ROOM POORTEN						Totaal:	…………………