Project		xx

SPECIFICATIE - Cleanroom

POS.		BESCHRIJVING		HOEVEELHEID	EENHEID	STUKPRIJS	TOTAALPRIJS

  - Cleanroompoorten

01.01.0010	HOGE SNELHEID ROLPOORT
Toonaangevend product: EFAFLEX type ‘EFA-SRT® CR Premium’                                                                        Fabricage:    0.000 x 0.000 mm

Productie, levering en installatie van:

GMP-hogesnelheidsrolpoort type ‘EFA-SRT® CR Premium’ met elektromechanische krachtige aandrijving voor continu industrieel gebruik in cleanrooms.

Het poortsysteem ‘EFA-SRT® CR Premium’ is door TÜV SÜD gecertificeerd als geschikt voor gebruik in cleanrooms tot ISO-klasse 5 (volgens EN ISO 14644-1) voor deeltjesgroottes >= 0,3 µm. Dit resulteert in een luchtverlies van maximaal 20 m³/h bij luchtdrukverschillen tot 30 Pa (afhankelijk van de grootte en de installatiezijde).

Alle zichtbare delen van de zelfdragende, zelfstandige poortconstructie zijn gemaakt van V2A roestvrij staal. De afzonderlijke onderdelen van de constructie zijn zonder schroeven met elkaar verbonden (cliptechniek) en alle oppervlakken zijn verticaal of schuin geplaatst om deeltjesafzettingen te voorkomen.The door system is designed with a 15° cover as standard.

De elektrische directe aandrijving (motor met elektrische rem en tandwielkast) wordt aangestuurd door een microprocessorgestuurde frequentieomvormer. Alle onderdelen van het besturingssysteem, inclusief het membraantoetsenbord (OPEN-STOP-CLOSE) en het infodisplay, zijn geïntegreerd in het poortkozijn.

Het poortblad bestaat uit 2 mm dik, met PVC gecoat flexibel polyesterweefsel (FDA-conform, antistatisch, siliconenvrij), dat op een horizontaal gemonteerde as (ook van roestvrij staal) is gewikkeld. Kleur: papyruswit vergelijkbaar met RAL 9018, lichtgrijs vergelijkbaar met RAL 7035, signaalgrijs vergelijkbaar met RAL 7004.

De typisch hoge dichtheid wordt bereikt door het gordijn zijdelings en in het lateibereik tegen roestvrijstalen profielen te drukken in geval van positieve of negatieve druk.Accident protection:

De leveringsomvang omvat een in het poortkozijn geïntegreerde eenrichtingslichtbarrière en een elektrische veiligheidscontactlijst, zelfcontrolerend volgens DIN EN12453. Het signaal van de contactlijst wordt via een draadloze radioverbinding doorgegeven. Een noodstopknop is standaard op het kozijn aangebracht.

De poort kan op elk moment handmatig worden geopend, bijvoorbeeld bij stroomuitval, met behulp van een trekknop op het frame. Hierdoor wordt de poort met behulp van een trekveer in het frame ongeveer tot de helft van zijn hoogte omhoog bewogen. De poort kan vervolgens met weinig kracht handmatig verder worden opengeduwd.

Alle voorschriften volgens DIN EN 13241-1 worden nageleefd.

OPENINGSSNELHEID: ca. 1,0 m/sec.                                                                                                                     Max. POORTBLADSNELHEID: tot ca. 1,5 m/sec. (afhankelijk van de poortmaat)                                            SLUITSNELHEID: ca. 0,5 m/sec.

Aansluiting ter plaatse op 230 V / 50-60 Hz. Zekeringbeveiliging 16 A

W Met functionele tests en inbedrijfstelling voor vrije opening (max. B x H = 2.500 x 3.000 mm)

Breedte = ............... mm x Hoogte = ............... mm

Certificaat van de fabrikant
EFAFLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG
www.efaflex.com

Aangeboden product:

EFAFLEX type „EFA-SRT® CR Premium“

1,000	stukken	…………………	…………………

01.01.0020	Alternatieve gordijnsoorten_

2 mm PVC-gecoat polyesterweefsel

In overeenstemming met FDA-paragrafen

175.300, 178.2010 en 178.3740 voor het

vervoer van droge levensmiddelen in de

kleuren:

- Blue, similar to RAL 5002, antistatic, silicone - free

- Orange, similar to RAL 2008, non- antistatic, silicone - free

- Red, similar to RAL 3002, non-antistatic, silicone - free

- Yellow, similar to RAL 1021, non-antistatic, silicone - free

1,000	stukken	…………………	…………………

01.01.0030	Weergavevenster:

Gordijnontwerp met kijkvenster

(met horizontale en verticale lasnaden als gevolg van het productieproces)

Hoogte kijkvenster vrij te kiezen														1,000	stukken		…………………	…………………

01.01.0040	Alternatieve volledige afdekking 45°:

Voor aandrijving en as

1,000	stukken		…………………	…………………

01.01.0050	Alternatieve volledige afdekking 90°:

Recht ontwerp voor aandrijving en as

1,000	stukken		…………………	…………………

01.01.0060	Poortlijnlichtrooster:

TLG, TÜV-getest, direct in het sluitvlak van de poort

Effectief tot een hoogte van 2,5 m, beschermd en

geïntegreerd in de zijframes

1,000	stukken		…………………	…………………

01.01.0070	Infrarood aanwezigheidsdetector:

Met actieve detectie van bewegende EN stationaire objecten.

- Clean room-compatibele integratie

in complete afdekking

•    Boven het poortsysteem aan de muurKleur: zwart of wit optioneel											1,000	stukken	…………………	…………………

01.01.0080	Contactloze pulsgenerator:

Type „MagicSwitch Chroma”

Verschillende uitvoeringen:

•    Inbouwmontage in de schakelkast

afdekking van het motorframe

•    Inbouwmontage in het motorframe

•    Opbouwmontage aan de wand

met een montagehoogte van 20 mm

•    Inbouwmontage aan de wand

met een inbouwdiepte van 7 mm

1,000	stukken		…………………	…………………

01.01.0090	Drukknoppen geschikt voor cleanrooms:

Drukknoppen TYPE Jung LS 990 in

verschillende uitvoeringen

1,000	stukken		…………………	…………………

      - Verkeerslichtdisplays:

LED-CR, rood/groen

Verschillende uitvoeringen:

- Vlak gemonteerd boven de besturingseenheid

- Geïntegreerd in het motorframe

- Vlak gemonteerd, incl. inbouwdoos voor wandmontage											1,000	stukken		…………………	…………………

01.01.0110	Mechanische noodontgrendeling:

Voor de andere kant van de poort met een trekknop of hendel

(verzonken of opbouw) voor het gedeeltelijk openen van het poortsysteem

met behulp van veerkracht (remontgrendeling)

1,000	stukken		…………………	…………………

01.01.0120	Elektrische noodontgrendeling:

Via knop op het frame voor gedeeltelijke opening van het poortsysteem

Met behulp van veerkracht (remontgrendeling), knop voor de

tegenoverliggende zijde van de poort, inbouw of opbouw												1,000	stukken		…………………	…………………

01.01.0130	Onafhankelijke stroomvoorziening UPS-EDO-CR:

Geïntegreerd in de EFA-SRT® CR Premium in het motorframe.

Functie:

- One-time, complete opening (or closing)

of the door system in the event of a power failure.

The door travels at reduced speed.

- Availability with a fully charged battery for at least 1 hour

after a power failure or activation

(testing and maintenance required)

- Pulse generators are deactivated in the event of a power failure

- Gate system opens after pressing the

emergency opening button on the frame

- Any existing lock function is

deactivated

- Optimum operating temperature +20 °C

Note: Mechanical emergency release via

pull knob on the frame (partial opening of the gate system

by spring force) remains in place

Optional: Button for the opposite side, flush-mounted or surface-mounted										1,000	stukken		…………………	…………………

01.01.0140	Onafhankelijke stroomvoorziening UPS-ADO:

In aparte schakelkast (380x600x210 mm)

Klaar om aan te sluiten, voor 230 V wisselspanning, ontworpen

voor ten minste tien volledige poortcycli bij normale

loopsnelheid (beschikbaarheid met actieve UPS:

max. 1 uur), continue omgevingstemperatuur max. +25 °C

Standaard kabellengte naar poortbesturing max. 5 m

Optioneel: drukknop voor de tegenoverliggende zijde, inbouw of opbouw										1,000	stukken		…………………	…………………

01.01.0150	Controle-uitbreiding GVM:

Wederzijdse vergrendeling van twee

EFAFLEX-snelrolpoorten incl. bekabeling

tot max. 5 m bij kabelgeleiding ter plaatse														1,000	stukken		…………………	…………………

01.01.0160	Speciale besturingsuitbreiding SON-GVM-5:

Besturingsuitbreiding ‘Wederzijdse vergrendeling’

voor vergrendelingen van maximaal 5 EFAFLEX-snelrolpoorten

inclusief aparte centrale schakelkast voor

de benodigde relais

plus kabelgeleiding naar de poortsystemen														1,000	stukken		…………………	…………………

01.01.0170	Besturingsuitbreiding voor transportbandtechnologie:

Aparte aansluitruimte in standaard schakelkast

Voor de volgende in- en uitgangen:

Ingangen: Impuls open, Impuls gesloten, Noodstop, Vergrendeling

Impulsgenerator

Uitgangen: potentiaalvrij signaal Poort open, Poort gesloten,

potentiaalvrij signaal Gereed/Storing

(Uitgangen toewijsbaar met max. 24 volt DC)												1,000	stukken		…………………	…………………

01.01		CLEAN ROOM POORTEN						Totaal:	…………………