Project		xx

SPECIFICATIES – EX-POORTEN

POS.		BESCHRIJVING			HOEVEELHEID	EENHEID		STUKPRIJS   TOTAALPRIJS

01.01		EX-POORTEN

01.01.0010	HOGE SNELHEID SPIRAALPOORT
Vlaggenschipproduct: EFAFLEX type “EFA-SST®-L EX”

Productie: 0,000 x 0,000 mm

Productie, levering en installatie van:

Hogesnelheidsspiraalpoort type “EFA-SST®-L EX”, met elektromechanische hoogwaardige poortaandrijving voor intensief industrieel gebruik, zowel binnen als buiten.

Het poortsysteem bestaat in wezen uit:

Zelfdragende, laterale stalen frames,

stalen onderdelen over het algemeen verzinkt,

spiraalvormige poortpaneelbevestiging

De krachtoverbrenging vindt aan beide zijden plaats: hiervoor is een synchronisatieas geïnstalleerd. Om een nauwkeurige, soepele en stille geleiding van de scharnierbanden te garanderen, moeten precisierolassemblages met kogellagers worden gebruikt. In de poortkozijnen is ook een voldoende gedimensioneerd trekveermechanisme geïnstalleerd, dat volgens DIN EN 12604 zorgt voor het gewichtsbalans van het poortblad en het noodopeningsmechanisme van de poort garandeert (bijvoorbeeld bij stroomuitval).

De SPIRAL BODY (naar keuze ronde of ovale spiraal) is zo ontworpen dat de lamellen van het poortblad volledig zonder contact langs elkaar lopen en dus slijtagevrij en geruisloos zijn..

De poortaandrijving wordt aangestuurd door een hoogfrequente motor. De poortposities worden continu gedetecteerd met behulp van slijtvaste, inductieve naderingsschakelaars (zone 1) of door middel van absolute encoders (zone 2), waarbij de eindposities elektronisch worden bepaald. Elektromechanische eindschakelaars zijn hiervoor niet toegestaan.

CONFIGURATIES VAN POORTBLADEN:

Variant 1 Lamella-afstand 151 mm (spiraalvormig lichaam met ronde of ovale spiraalgeleider):

Poortvleugel gemaakt van dubbelwandige ALU-lamellen, bevestigd aan scharnierbanden en verticaal te bewegen (d.w.z. omhoog of omlaag), oppervlakteafwerking van de lamellen geanodiseerd (E6/EV1).

Variant 2 Lamella-afstand 225 mm (spiraalvormig lichaam met ronde spiraalgeleider):

Poortvleugel bestaande uit twee buitenste stroken van geanodiseerd aluminium (E6/EV1) en een middengedeelte van transparant, enkellaags acrylglas. Het zichtbare oppervlak van de poortvleugel moet minimaal 70% bedragen en de transparantie moet op lange termijn gewaarborgd zijn.

De MICROPROCESSORREGELING wordt samen met de geïntegreerde frequentieomvormer geïnstalleerd in een aparte stalen schakelkast, beschermingsklasse IP 65. Aansluiting op 230 V - 50 Hz stroomvoorziening ter plaatse te voorzien. Het regelsysteem MOET buiten de EX-beschermingszone worden gemonteerd.

VEILIGHEIDSKENMERKEN:
- Veiligheidscontactstrip volgens DIN EN12453, zelfcontrolerend, in EX-beveiligingsversie. De voedingskabel moet veilig in een energieketting binnen het poortkozijn worden geleid.

- Veiligheidslichtgordijn in EX-beveiligingsversie, veilig geïntegreerd in de poortkozijnen.

- Noodstopknop in EX-beveiligingsversie (opbouwversie voor industrieel gebruik)

EX-BESCHERMINGSVERSIES:
Het poortsysteem is geschikt volgens de ATEX-richtlijn RL 2014/34/EU voor gebruik in:

- EX-beschermingszone 1 (II 2G IIB T4 X)

- EX-beschermingszone 2 (II 3G IIB T4 X)

(X: Bedrijfs- en omgevingstemperatuur -15 °C tot +50 °C)

Alle elektrische componenten (behalve de schakelkast) hebben een ATEX-certificaat. De mechanische EX-beveiliging is ontworpen in overeenstemming met de EX-beveiligingszone.

Voldoet aan de voorschriften volgens DIN EN 13241-1;

Weerstand tegen windbelasting volgens DIN EN 12424 tot klasse 4

Luchtdoorlatendheid volgens DIN EN 12426 klasse 2

Luchtgeluidsisolatie volgens DIN EN 7171 tot 23 dB(A)

(Waarden zijn afhankelijk van de poortgrootte en uitrusting)

OPENINGSSNELHEID: ca. 1,0 m/sec.

SLUITINGSSNELHEID: ca. 0,5 m/sec.

Aansluiting ter plaatse op 230 V / 50-60 Hz. Zekering 16 A

Met functiecontrole en inbedrijfstelling voor vrije opening:

Breedte = ............... mm x Hoogte = ............... mm

Aangeboden product:

EFAFLEX type „EFA-SST®-L EX“

(Specificatie van de inschrijver)

1,000	stukken		…………………	…………………

01.01.0010	Spiraalvormige schotplaat aan de onderkant en voorkant:

Plaatstaal, gegalvaniseerd, gepoedercoat of roestvrij staal (V2A) (verplicht bij montage aan de koude zijde)																	1,000	stukken		…………………	…………………

01.01.0020	Spiraalvormige afscherming aan de bovenkant als stofkap:

Plaatstaal, verzinkt, gepoedercoat of roestvrij staal (V2A) (niet beschikbaar bij montage aan de koude zijde)																	1,000	stukken		…………………	…………………

01.01.0030	Poedercoating

van alle zichtbare stalen onderdelen volgens RAL (met uitzondering van parelmoer- en fluorescerende kleuren)																	1,000	stukken		…………………	…………………

01.01.0040	Roestvrijstalen versie

of all visible sheet metal parts made of stainless steel (V2A), including ball bearings for deflection and running rollers made of V2A. (Small parts located in the frame are not stainless steel)																						1,000	stukken		…………………	…………………

01.01.0050	Drukknoppen in EX-veilige uitvoering Verschillende uitvoeringen:

• DT-EX opbouwmontage

• DT2-EX, OPEN/CLOSE opbouwmontage

• DT3-EX, OPEN/STOP/CLOSE opbouwmontage												1,000	stukken		…………………	…………………

01.01.0060	Drukknopschakelaar
in explosieveilige uitvoering															1,000	stukken		…………………	…………………

01.01.0070	Inductie-evaluator
2-kanaals, in explosieveilige uitvoering

* inclusief aanleg van 2 lussen															1,000	stukken		…………………	…………………

01.01.0080	Kastverwarming
Thermostatisch geregeld

(vereist bij een temperatuur

< +5 °C)																		1,000	stukken		…………………	…………………

01.01.0090	Bollard voor bescherming tegen impact:
FLEXCORE 6 bestaande uit

stabiele metalen kern, draaibare

HDPE-buitenmantel en schokabsorberende

rubberen ring

Hoogte = 1.370 mm

Diameter = 182 mm																1,000	stukken		…………………	…………………

01.01		EX-GATES								Totaal:	…………………